|  | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 | Λάρισα 13/7/16 Αρ. Πρωτ. : 43742 |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ EΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΤΗΛ.: 2413 - 500277 FAX: 2410 - 251339 e-mail: hm@larissa-dimos.gr |  |

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ-ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ 7ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΚΑ: 30.7131.44015

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  15.000 ΕΥΡΩ (12.096,77 + 2903,23) Φ.Π.Α. 24%)

Προμήθεια νέας αντλίας θερμότητας αέρος-νερού   για τις ανάγκες  σε ψύξη-θέρμανση του κτιρίου του 7ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Λαρισαίων.( Χατζημιχάλη 62 –Λάρισα) .

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ-ΝΕΡΟΥ

Ψυκτικής ονομαστικής απόδοσης 72-75 kw και θερμικής  ονομαστικής απόδοσης 85-90 kw , χαμηλών θερμοκρασιών.

Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά

Α.  ΔΟΜΗ

Η μονάδα θα  είναι κατασκευασμένη από βαμμένο έλασμα γαλβανισμένου χάλυβα (RAL9002) για αποτελεσματική αντίσταση στους παράγοντες διάβρωσης.

Όλα τα σημεία πρόσδεσης  θα   είναι κατασκευασμένα από μη οξειδώσιμα υλικά που έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία κατά της διάβρωσης.

Το τμήμα των συμπιεστών θα   είναι απόλυτα μονωμένο και προσβάσιμο από τρεις πλευρές με αποσπώμενα πάνελς  που  επιτρέπουν την εύκολη συντήρηση και επιθεώρηση.

Β.  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Στο υδραυλικό κύκλωμα της μονάδας περιλαμβάνονται:

- Δοχείο διαστολής

- Δοχείο αδρανείας

- Σύστημα για λειτουργία με μειωμένη θερμοκρασία των χειμώνα (έλεγχος συμπύκνωσης)

- Βαλβίδα ασφαλείας

- Βάνα πλήρωσης νερού

- Αυτόματος πλήρωσης νερού

- Αυτόματο εξαεριστικό

- Διακόπτης ροής και αισθητήριο στη έξοδο του νερού για προστασία κατά του σπασίματος από πάγωμα.

- Η αντλία in line  υπάρχει και είναι στο λεβητοστάσιο.

Γ.  ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Το ψυκτικό κύκλωμα θα είναι κατασκευασμένο μόνο από υψηλής ποιότητας υλικά και όλες οι συγκολλήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες EEC 97/23

Στο ψυκτικό κύκλωμα της μονάδας  περιλαμβάνονται:

- Συμπιεστές τύπου scroll με πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου και δυνατότητα λειτουργίας σε μερικά φορτία του χώρου

- Υψηλής  απόδοσης πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας για το σύστημα ψύξης θέρμανσης από ανοξείδωτο ατσάλι ΑΙSI 316 κατάλληλος για ψυκτικό ρευστό R410A

- Συμπυκνωτής από χάλκινους σωλήνες με πτερύγια αλουμινίου

- Φίλτρο ψυκτικού ρευστού

- Γυαλάκι παρατήρησης ψυκτικού ρευστού με ένδειξη υγρασίας

- Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα. Με την ηλεκτρονική βαλβίδα εκτονώσεως είναι δυνατόν να ρυθμίσεις την υπερθέρμανση του ψυκτικού ρευστού και να μεγιστοποιήσεις την απόδοση της μονάδας σε μερικά φορτία.

- Με τον ηλεκτρονικό έλεγχο είναι δυνατός ο αυτόματος έλεγχος του σημείου λειτουργίας σύμφωνα με την εξωτερική θερμοκρασία και την εξοικονόμηση ενέργειας

- Βαλβίδα αναστροφής ψυκτικού κύκλου

- Aντεπίστροφη βαλβίδα

- Συλλέκτης ψυκτικού ρευστού

- Πρεσοστάτες υψηλής και χαμηλής πιέσεως

- Βαλβίδες για έλεγχο και συντήρηση

- Διακόπτης ροής.

Δ.  ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ

Θα αποτελείται από ηλεκτρικό 6πολικό κινητήρα (900 rpm) με αξονικούς ανεμιστήρες με θερμική προστασία και πλέγμα προστασίας. Οι εναλλάκτες θερμότητας θα έχουν διάμετρο σωλήνων 8mm ώστε να μειώνεται  η πτώση πίεσης στην πλευρά του αέρα και αυτό κατ΄ επέκταση  μειώνει την στάθμη θορύβου της μονάδας.

Σύστημα ελέγχου συμπύκνωσης το οποίο ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα των ανεμιστήρων και  μειώνει επιπλέον τον θόρυβο κατά την διάρκεια της νύχτας και την λειτουργία σε μερικά φορτία.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (Συμπυκνωτής)

Θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνες χαλκού διαμέτρου 8 mm και πτερύγια αλουμινίου. Η σχεδίαση των εναλλακτών  επιτρέπει στην μονάδα να πραγματοποιεί απόψυξη σε σύντομο χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόβλημα στην απόδοση των μονάδων.

Ε.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο ηλεκτρικός πίνακας , EN60204,  θα είναι τοποθετημένος και καλωδιωμένος σύμφωνα με τις οδηγίες EEC 73/23 και CEE89/336, κατασκευασμένος από πλαίσιο φύλλου χάλυβα, πλήρως μονωμένος. Είναι τοποθετημένος μέσα στο κιβώτιο της μονάδας το οποίο είναι κατάλληλο για εξωτερική εγκατάσταση και  αποτελείται από:

- Ρελέ συμπιεστή

- Ασφαλειοδιακόπτη συμπιεστή

- Ρελέ αντλίας

- Ασφάλειες αντλίας, ανεμιστήρα και μετασχηματιστή

- Μετασχηματιστής 230 V / 24 V (για τα βοηθητικά ρεύματα)

- Τερματικό κουτί

ΣΤ.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Το ηλεκτρονικό χειριστήριο επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της μονάδας.Θα είναι εύκολα προσβάσιμο μέσω μίας πολυκαρμπονικής θύρας με προστασία IP65.

Υπάρχει η  δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής της θερμοκρασίας του σημείου λειτουργίας της μονάδας.

Με τον έλεγχο της  θερμοκρασίας περιβάλλοντος, αυτόματα  προσαρμόζεται το  σημείο λειτουργίας της μονάδας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες τις εξωτερικές συνθήκες (εσωτερική αντιστάθμιση).

Το βασικό χειριστήριο διαθέτει πρωτόκολλο   MODBUS ή Εrgo.

Βασικά χαρακτηριστικά ελέγχου από το χειριστήριο:

- Έλεγχος των διαφορετικών παραμέτρων λειτουργίας με τη βοήθεια ενός σετ πλήκτρων τα οποία θα βρίσκονται επάνω στον ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου

- Διαχείριση της λειτουργίας απόψυξης

- Έλεγχος της ταχύτητας των ανεμιστήρων

- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συμπιεστών για τη διατήρηση της δοθείσης θερμοκρασίας του νερού που εισέρχεται στον εναλλάκτη νερού / ψυκτικού ρευστού

- Ένδειξη των παραμέτρων λειτουργίας

- Διαχείριση συναγερμών και προειδοποιήσεων (Υψηλή / χαμηλή πίεση, αποπάγωση, διακόπτης ροής, συναγερμός αντλίας)

- Έλεγχος μέγιστου αριθμού εκκινήσεων συμπιεστών

- Καταμέτρηση χρόνου λειτουργίας συμπιεστών

- Χειρισμός σειριακής θύρας εξόδου RS485 για σύνδεση με Η/Υ

- Δίδει επίσης την δυνατότητα σύνδεσης ή τοποθέτησης χειριστηρίου αποστάσεως με ενδείξεις (χειριστήριο διαχείρισης)

Ζ.  ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα όρια λειτουργίας  της  μονάδας είναι από  -10  έως  + 48 βαθμοί  Κελσίου στην ψύξη και -10 έως + 25 στη θέρμανση.

H.  Εκτός των όσων αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, η αντλία θερμότητας  θα ικανοποιεί και τα παρακάτω:

- Θα είναι πιστοποιημένη κατά Eurovent.

- Θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά  ISO του εργοστασίου.

- Θα συνοδεύονται από εγγύηση του εργοστασίου.

- Θα φέρουν σήμα CE.

- Στην προμήθεια περιλαμβάνονται :

- H  προμήθεια  και  παράδοση στο κτίριο του 7ου Παιδικού σταθμού   της  αντλίας θερμότητας.

- Η εγγύηση του μηχανήματος  ( θα είναι τουλάχιστον 24 μηνών).

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος  να είναι παρών στις δοκιμές  και ρυθμίσεις του μηχανήματος για την εξασφάλιση  της ορθής λειτουργίας του.

- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ   ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Θα προσκομιστούν  κλειστός  φάκελος οικονομικής  προσφοράς και φάκελος τεχνικής προσφοράς.

Στο φάκελο της  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  θα περιέχονται  οπωσδήποτε : 1.Οι αποδόσεις  σε  KW  σε ψύξη  και  θέρμανση , πίνακας  ή διάγραμμα με τη διακύμανση των αποδόσεων ανάλογα με τις  διαφορετικές  εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες. Τα όρια θερμοκρασιών  στα οποία   λειτουργεί  αποδοτικά το μηχάνημα.

2. Οι  συντελεστές   EER  και  COP  .

3. Ισχύς συμπιεστή σε kw και  τάση λειτουργίας.

4.  Η αναλυτική  συμμόρφωση σε  όλα όσα αναφέρονται  στην παραπάνω  περιγραφή   και τα οποία θα αποδεικνύονται από επίσημα φυλλάδια  του κατασκευαστικού  οίκου. 5. Τεχνικά φυλλάδια  και  όλα τα  πιστοποιητικά που διαθέτουν.

Προσφορές  που  δεν  θα περιλαμβάνουν  όλα  όσα αναφέρονται παραπάνω   ή που δεν συμφωνούν με αυτά  ή δεν αποδεικνύονται από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του   κατασκευαστή  θα απορρίπτονται.

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι  κατασκευαστές ή αποκλειστικοί αντιπρόσωποι  ή εξουσιοδοτημένα  σημεία πώλησης  στην Ελλάδα  των  προιόντων  που προσφέρουν  και  ότι θα υπάρχει  συνεχής  παρακαταθήκη  ανταλλακτικών  στις  αποθήκες  τους   για  10 χρόνια   καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό  για την αντιμετώπιση  βλαβών  εντός 24ώρου από την ειδοποίησή τους.

Κατά  την υπογραφή  της  σύμβασης  θα προσκομιστεί  και υπεύθυνη δήλωση της  κατασκευάστριας   εταιρείας    ή του αντιπροσώπου ότι    δεσμεύεται  να προμηθεύει   για  τα  επόμενα  10 χρόνια  στο Δήμο Λαρισαίων   ανταλλακτικά  για  το μηχάνημα  κλιματισμού  και  η εγγύηση  του μηχανήματος  διάρκειας  2  ετών. Επίσης θα προσκομιστεί  και εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας σε ποσοστό 2% επί του συμβατικού ποσού χωρίς το ΦΠΑ. και διάρκειας 2 ετών.

Επίσης θα προσκομισθούν αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης.

-Η-                                                                                         -Η-

ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                       ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                                     ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

-Ο-

ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ